HD180-B

通信服务器

硬件说明书

南京恒典电力科技有限公司

Nanjing Hengdian Power Technology Co.,Ltd

HD180-B

通信服务器

硬件说明书

编写

审核

批准

(此页仅供审查签署用，不印刷)

V ：2.1

南京恒典电力科技有限公司

2018年10月

安全声明

警告：处理不当易导致装置损坏或人身伤害，非专业人士勿碰。

注意：请按照本装置电源指示正确接线。

危险：装置内部电源接口端子可以带有非安全电压，切勿徒手触摸。

版本声明

本说明书适用于HD180-B通信服务器。

产品说明书版本修改记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 | V 2.1 | 增加机械图 |  | 2018.10 |
| 1 | V 2.0 | 统一版本 |  | 2018.05 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  2018年05月第1版第1次印刷

目录

1  系统及通用接口	6

1.1  产品概述	6

1.2  前面板	6

1.3  后面板	7

2  技术规格	7

2.1  硬件规格	7

2.2  软件规格	8

2.3  环境参数	8

2.4  EMC参数	9

2.5  机械图	10

3  数据接口定义	10

3.1  电源端子接口	10

3.2  网络接口	11

3.3  I/O接口	11

3.3.1  I/O接口接线定义	11

3.3.2  串口设备号	12

3.4  开关量接口	13

1  系统及通用接口

  - 产品概述

HD180-B是一款基于800MHz主频 RISC 架构工业级 CortexA8 处理器构建的机架式装置，支持6 个10/100M 自适应工业以太网、8个串行通讯接口，可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用，同时在可靠性、稳定性、EMC 防护能力等方面采用了成熟的专业设计，在电力自动化、工业物联网、变电站、光伏/水利变电、地铁等领域有广泛的应用前景。

1.2 前面板

- 电源指示灯－PWR

装置上电时，绿色电源灯常亮

- 自定义指示灯－F1～F4

F1～F4为4个自定义绿色 LED，完全由用户软件控制

- 以太网指示灯－LAN1～LAN6

LINK：绿色，常亮代表网络连接

ACT：绿色，闪烁代表网口通信

- 串口指示灯－COM1～COM8

RX：绿色，闪烁代表串口数据接收

TX：绿色，闪烁代表串口数据发送

- 串口调试口－CONSOLE

- 复位按键－Reset

1.3  后面板

① USB-Key

② USB接口

③ 以太网接口(LAN1-LAN6)

④ I/O接口（IRIG-B，COM，CAN）

⑤ DIDO接口

⑥ 电源端子接口

⑦ 电源开关

⑧ 接地柱

2  技术规格

2.1  硬件规格

| 系统 |  |
| --- | --- |
| CPU | TI AM3352 Cortex-A8 800MHz |
| RAM | 512MB DDR3L |
| Flash | 4G eMMC |
| 网络接口 |  |
| LAN | 6路10/100Mbps自适应工业以太网，标准 RJ45接口 |
| 串行接口 |  |
| 串口数量 | 2路RS232/RS485接口 6路RS485接口 |
| 串口保护 | 3000VAC隔离，端口浪涌保护，端口ESD保护 |
| 其它接口 |  |
| 扩展接口 | 后面板支持1x USB2.0，机箱内置1个USB2.0接口 |
|  | 1路电B码 |
|  | 2路CAN |
|  | 4路DIDO |
|  | 1路CONSOLE口 |
| LED 指示灯 |  |
| 电源 | 1路电源指示灯 |
| 自定义 | 4路用户自定义指示灯(F1～F4) |
| 网络 | 6路网络通讯指示灯，LAN1～LAN6(LINK/ACT) |
| 串口 | 8路串行通讯指示灯，COM1～COM8(RX/TX) |
| 机械特性 |  |
| 尺寸 | 440mm x 280mm x 45mm (长*宽*高) |
| 安装方式 | 19英寸1U机架式安装 |
| 重量 | 4.1Kg |
| 电池 | 3V/190mAh |
| 电源需求 |  |
| 电源输入 | AC：100V-240V（50-60Hz） DC：88V-264V |
| 典型功耗 | 额定功率12W |
| 可靠性 |  |
| 看门狗 | 硬件看门狗（WDT）监控 |
| 时钟 | 1路RTC时钟 |
| EMC等级 | 四级 |

2.2  软件规格

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Kernel | Linux 4.9.44-0 |

2.3  环境参数

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -25~+55℃ |
| 存储温度 | -40~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% (no condensing) |
| 海拔高度（工作） | 2000m (6,560 ft) |
| 海拔高度（存储） | 10000m (32,810 ft) |
| 冲击（工作） | 5g/11ms, half sine |
| 冲击（存储） | 15g/11ms, half sine |
| 振动（工作） | 1.5mm@2~9Hz; 0.5g@10~500Hz |
| 振动（存储） | 3.5mm@2~9Hz; 1g@10~500Hz |

2.4  EMC参数

| 项目 | 标准 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 电源端口传导骚扰 |  | GB 9254－2008 | A类 |  |
| 电信端口传导骚扰 |  |  |  |  |
| 辐射骚扰（1GHz以下） |  |  |  |  |
| 静电放电抗扰度 |  | GB/T 17626.2-2006 | 接触：±8KV 空气：±15KV |  |
| 射频电磁场辐射抗扰度 |  | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | GB/T 17626.4-2006 | ±4KV@5K/100KHz |  |
| 浪涌（冲击）抗扰度 |  | GB/T 17626.5-2006 | 浪涌波形：1.2/50us 通信端口： 共模：±2KV 差模：±1KV 电源及开入/开出端口： 共模：±4KV 差模：±2KV |  |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | GB/T 17626.6-2006 | 10V |  |
| 工频磁场抗扰度 |  | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m（连续） 300A/m（1~3s） |  |
| 脉冲磁场抗扰度 |  | GB/T 17626.9-2006 | 300A/m |  |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 |  | GB/T 17626.11-2006 | 500ms |  |

2.5  机械图

3  数据接口定义

3.1  电源端子接口

装置电源支持AC：110/220V, 50/60Hz (100~240VAC)；DC：110V/220V (88~264VDC)输入，连接器定义如下：

电源端子接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 失电告警节点 |
| 2 | A2 | 失电告警节点 |
| 3 | NC | 空引脚 |
| 4 | L/+ | 相线/直流+ |
| 5 | N/- | 零线/直流- |
| 6 | NC | 空引脚 |
| 7 | PG | 装置（机箱）地 |

3.2  网络接口

装置以太网接口均为10/100M自适应，接口采用标准RJ45连接器，连接器定义如下：

标准RJ45接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | Tranceive Data+ (发信号+) |
| 2 | TX- | Tranceive Data-(发信号-) |
| 3 | RX+ | Receive Data+ (收信号+) |
| 4 | NC | Not connected (空脚) |
| 5 | NC | Not connected (空脚) |
| 6 | RX- | Receive Data+ (收信号+) |
| 7 | NC | Not connected (空脚) |
| 8 | NC | Not connected (空脚) |

3.3  I/O接口

3.3.1  I/O接口接线定义

装置支持1路RS485电平的B码接口，2路RS232接口和8路RS485接口，2路CANbus接口，连接器定义如下：

I/O接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 | Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IRIG-B-D+ | IRIG-B 电口 D+ | 2 | IRIG-B-D- | IRIG-B 电口 D- |
| 3 | COM1-TXD | RS232 串口发送端 | 4 | COM2-TXD | RS232 串口发送端 |
| 5 | COM1-RXD | RS232 串口接收端 | 6 | COM2-RXD | RS232 串口接收端 |
| 7 | GND | 信号地 | 8 | GND | 信号地 |
| 9 | COM1-A | RS485 Data+ | 10 | COM2-A | RS485 Data+ |
| 11 | COM1-B | RS485 Data- | 12 | COM2-B | RS485 Data- |
| 13 | COM3-A | RS485 Data+ | 14 | COM4-A | RS485 Data+ |
| 15 | COM3-B | RS485 Data- | 16 | COM4-B | RS485 Data- |
| 17 | GND | 信号地 | 18 | GND | 信号地 |
| 19 | COM5-A | RS485 Data+ | 20 | COM6-A | RS485 Data+ |
| 21 | COM5-B | RS485 Data- | 22 | COM6-B | RS485 Data- |
| 23 | COM7-A | RS485 Data+ | 24 | COM8-A | RS485 Data+ |
| 25 | COM7-B | RS485 Data- | 26 | COM8-B | RS485 Data- |
| 27 | GND | 信号地 | 28 | GND | 信号地 |
| 29 | CAN1-H | CAN-High (CAN+) | 30 | CAN2-H | CAN-High (CAN+) |
| 31 | CAN1-L | CAN-Low (CAN−) | 32 | CAN2-L | CAN-Low (CAN−) |

3.3.2  串口设备号

串口配置对应关系：

| 串口号 | 设备号 | 模式 |
| --- | --- | --- |
| COM1 | /dev/ttyS0 | RS232/RS485 |
| COM2 | /dev/ttyS1 | RS232/RS485 |
| COM3 | /dev/ttyS2 | RS485 |
| COM4 | /dev/ttyS3 | RS485 |
| COM5 | /dev/ttyS4 | RS485 |
| COM6 | /dev/ttyS5 | RS485 |
| COM7 | /dev/ttyS6 | RS485 |
| COM8 | /dev/ttyS7 | RS485 |

3.4  开关量接口

装置支持4路开入量和4路开出量。开入量连接器有4个DI端子和1个公共端，每个开出量有两个端子，为内部继电器输出端，常开节点。开关量扩展板对外连接器定义如下：

开关量接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DI1 | 数字量输入通道（+24V） |
| 2 | DI2 | 数字量输入通道（+24V） |
| 3 | DI3 | 数字量输入通道（+24V） |
| 4 | DI4 | 数字量输入通道（+24V） |
| 5 | COM | 数字量输入公共端 |
| 6 | NC | 空引脚 |
| 7 | DO1 | 开出节点（常开） |
| 8 | DO1 | 开出节点（常开） |
| 9 | DO2 | 开出节点（常开） |
| 10 | DO2 | 开出节点（常开） |
| 11 | DO3 | 开出节点（常开） |
| 12 | DO3 | 开出节点（常开） |
| 13 | DO4 | 开出节点（常开） |
| 14 | DO4 | 开出节点（常开） |

中国  南京

南京恒典电力科技有限公司

Nanjing Hengdian Power Technology Co.,Ltd

地    地：南京市江宁区清水亭西路2-20号

电    话：025-58325198 13512522958

传    真：025-58325198

邮    箱：nj_hddl@163.com

网    址：www.njhddl.com