HD1800U

通信服务器

硬件说明书

南京恒典电力科技有限公司

Nanjing HengDian Power Technology Co.,Ltd

HD1800U通信服务器

硬件说明书

编写

审核

批准

(此页仅供审查签署用，不印刷)

V ：2.0

南京恒典电力科技有限公司

2020年07月

安全声明

警告：处理不当易导致装置损坏或人身伤害，非专业人士勿碰。

注意：请按照本装置电源指示正确接线。

危险：装置内部电源接口端子可以带有非安全电压，切勿徒手触摸。

版本声明

本说明书适用于HD1800U通信服务器。

产品说明书版本修改记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V 2.0 | 统一版本 |  | 2020.07 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  2020年07月第1版第1次印刷

目录

1  系统及通用接口	6

1.1  产品概述	6

1.2  前面板	6

1.3  后面板	7

2  技术规格	7

2.1  硬件规格	7

2.2  软件规格	8

2.3  环境参数	8

2.4  EMC参数	8

2.5  机械图	9

3  数据接口定义	9

3.1  电源端子接口	9

3.2  网络接口	10

3.3  串行接口	10

3.3.1  串口接线定义	10

3.3.2  串口设备号	11

3.4  USB接口	12

3.5  VGA接口	12

3.6  IRIG-B 电口	13

1  系统及通用接口

1.1  产品概述

HD1800U系列通信管理机/远动终端为针对传统/智能变电站设计的专用工业装置，它具有丰富的通信/IO接口和强大的运算处理能力，可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用，同时在可靠性、稳定性、EMC防护能力等方面采用了成熟的专业设计，在电力自动化领域有广泛的应用前景。HD1800U采用模块化设计，所有功能通过处理器板和外围功能板卡的不同组合实现。各板卡均为统一的宽度（144mm），这样就可以在不同产品间共用板卡，从而实现各机型间操作系统和用户软件的共享。

1.2  前面板

- 电源指示灯—Power

按下电源键装置启动时，绿色电源灯点亮

- 存储器指示灯—HDD

当主板存储设备工作时（板载DOC/mSATA），该指示灯闪烁

- IRIG-B指示灯—IRIG-B

当电B码对时状态正常后，该灯点亮

- 自定义指示灯—F1～F6

- 主板以太网指示灯—LAN1～6（标配6个以太网口）

- 串口指示灯—COM1～16

1.3  后面板

2  技术规格

2.1  硬件规格

| 系统 |  |
| --- | --- |
| CPU | Intel Celeron 2980U 2 Core，2MB Cache ,1.6GHz |
| RAM | 2G DDR3L |
| 存储器 | 板载：32GB SLC SATA电子盘（表贴） 支持mSATA，支持 2.5 寸、3.5 寸 HDD/SSD |
| 网络接口 |  |
| LAN | 6路100/1000Mbps自适应工业以太网，标准 RJ45接口 |
| 串行接口 |  |
| 串口数量 | 16路RS232/RS485接口 |
| 串口保护 | 3000VAC隔离，端口浪涌保护，端口ESD保护 |
| 其它接口 |  |
| 扩展接口 | 后面板支持3x USB2.0，机箱内置1个USB2.0接口 |
|  | 1路电B码 |
|  | 1路VGA接口，CRT 分辨率: 最高2048x1536@75Hz |
| LED 指示灯 |  |
| 电源 | 1路电源指示灯 |
| 存储器 | 1路存储器指示灯 |
| IRIG-B | 1路IRIG-B指示灯 |
| 自定义 | 6路用户自定义指示灯(F1～F6) |
| 网络 | 6路网络通讯指示灯，LAN1～LAN6 |
| 串口 | 16路串行通讯指示灯，COM1～COM16 |
| 机械特性 |  |
| 尺寸 | 440mm x 280mm x 88mm (长*宽*高) |
| 安装方式 | 19英寸2U机架式安装 |
| 电源需求 |  |
| 电源输入 | AC：220V（85-265V），50/60Hz DC：110V/220V（88-370V） |
| 典型功耗 | 额定功率30W |
| 可靠性 |  |
| 看门狗 | 硬件看门狗（WDT）监控 |
| 时钟 | 1路RTC时钟 |
| EMC等级 | 四级 |

2.2  软件规格

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| Kernel | Linux 3.10.90-2-686 |

2.3  环境参数

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -25~+55℃ |
| 存储温度 | -40~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% (no condensing) |
| 海拔高度（工作） | 2000m (6,560 ft) |
| 海拔高度（存储） | 10000m (32,810 ft) |
| 冲击（工作） | 5g/11ms, half sine |
| 冲击（存储） | 15g/11ms, half sine |
| 振动（工作） | 1.5mm@2~9Hz; 0.5g@10~500Hz |
| 振动（存储） | 3.5mm@2~9Hz; 1g@10~500Hz |

2.4  EMC参数

| 项目 | 标准 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 电源端口传导骚扰 | GB 9254－2008 | A类 |
| 电信端口传导骚扰 |  |  |
| 辐射骚扰（1GHz 以下） |  |  |
| 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2-2006 | 接触：±8KV 空气：±15KV |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2006 | ±4KV@5K/100KHz |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.5-2006 | 浪涌波形：1.2/50us 通信端口： 共模：±2KV 差模：±1KV 电源及开入/开出端口： 共模：±4KV 差模：±2KV |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2006 | 10V |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m（连续） 300A/m（1~3s） |
| 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9-2006 | 300A/m |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | GB/T 17626.11-2006 | 500ms |

2.5  机械图

3  数据接口定义

3.1  电源端子接口

装置提供PWR一个电源，电源端子示意图如下：

5.08mm端子

电源端子接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 失电告警节点 |
| 2 | A2 | 失电告警节点 |
| 3 | NC | 空引脚 |
| 4 | L/+ | 相线/直流+ |
| 5 | N/- | 零线/直流- |
| 6 | NC | 空引脚 |
| 7 | PG | 装置（机箱）地 |

3.2  网络接口

装置以太网接口均为100/1000M自适应，接口采用标准RJ45连接器，连接器定义如下：

标准RJ45接口定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | Tranceive Data+ (发信号+) |
| 2 | TX- | Tranceive Data-(发信号-) |
| 3 | RX+ | Receive Data+ (收信号+) |
| 4 | NC | Not connected (空脚) |
| 5 | NC | Not connected (空脚) |
| 6 | RX- | Receive Data+ (收信号+) |
| 7 | NC | Not connected (空脚) |
| 8 | NC | Not connected (空脚) |

3.3  串行接口

3.3.1  串口接线定义

装置可根据实际需要配置1块串口扩展板，每个扩展板可以支持8路RS232/RS485自适应接口。每个串口扩展板对外连接器如下图所示：

从上图可以看出，每个串口使用5pin端子，其定义见下表，可通过连接不同的引脚来选择所需的通信协议。需要注意的是，每个串口同时只能选择一种协议，否则会产生冲突

| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名 | RS485 D+ | RS485 D- | RS232 Tx | RS232 Rx | GND |

3.3.2  串口设备号

串口配置对应关系：

| 串口号 | 设备号 | 模式 |
| --- | --- | --- |
| COM1 | /dev/ttyS0 | RS232/RS485 |
| COM2 | /dev/ttyS1 | RS232/RS485 |
| COM3 | /dev/ttyS2 | RS232/RS485 |
| COM4 | /dev/ttyS3 | RS232/RS485 |
| COM5 | /dev/ttyS4 | RS232/RS485 |
| COM6 | /dev/ttyS5 | RS232/RS485 |
| COM7 | /dev/ttyS6 | RS232/RS485 |
| COM8 | /dev/ttyS7 | RS232/RS485 |
| COM9 | /dev/ttyS8 | RS232/RS485 |
| COM10 | /dev/ttyS9 | RS232/RS485 |
| COM11 | /dev/ttyS10 | RS232/RS485 |
| COM12 | /dev/ttyS11 | RS232/RS485 |
| COM13 | /dev/ttyS12 | RS232/RS485 |
| COM14 | /dev/ttyS13 | RS232/RS485 |
| COM15 | /dev/ttyS14 | RS232/RS485 |
| COM16 | /dev/ttyS15 | RS232/RS485 |

USB接口定义

3.4  USB接口

1－USB电源 			    VCC

2－USB数据线（负）		DATA-

3－USB数据线（正）		DATA+

4－地线 				    GND

3.5  VGA接口

标准DB15（母）连接器

引脚定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RED | Red video |
| 2 | GREEN | Green video |
| 3 | BLUE | Blue video |
| 4 | ID2/RES | formerly Monitor ID bit 2, reserved since E-DDC |
| 5 | GND | Ground (HSync) |
| 6 | RED_RTN | Red return |
| 7 | GREEN_RTN | Green return |
| 8 | BLUE_RTN | Blue return |
| 9 | KEY/PWR | formerly key, now +5V DC |
| 10 | GND | Ground (VSync, DDC) |
| 11 | ID0/RES | formerly Monitor ID bit 0, reserved since E-DDC |
| 12 | ID1/SDA | formerly Monitor ID bit 1, I²C data since DDC2 |
| 13 | HSync | Horizontal sync |
| 14 | VSync | Vertical sync |
| 15 | ID3/SCL | formerly Monitor ID bit 3, I²C clock since DDC2 |

3.6  IRIG-B 电口

5.08mm端子，RS485电平输入

引脚定义：

| Pin | 信号名 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Data+ | RS485 Data+ |
| - | Data- | RS485 Data- |

中国  南京

南京恒典电力科技有限公司

Nanjing HengDian Power Technology Co.,Ltd

地址：南京市江宁区清水亭西路2-20号

邮编：210012

网址：http://www.njhdpt.com

电话：（025）58325198

传真：（025）58325198