HD807故障解列装置

说  明  书

(V1.1)

南京恒典电力科技有限公司

NANJING  HENGDIAN  POWER  TECHNOLOGY  CO.，LTD

版本声明

本说明书适用于HD807故障解列装置Ver1.1版本

产品说明书版本修改 记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 | V1.1 | 装置型号调整 |  | 2019-10-11 |
| 1 | V1.0 | 初始版本 |  | 2016-12-2 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修 改 摘 要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*  技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  本公司保留对所有资料的修改和解释权

*  2016年12月   第1版   第1次印刷

目 录

一、简介	1

1．概述	1

2．引用标准	1

3．装置特点	1

4．装置结构	2

4.1 结构：	2

4.2 交流及电源插件：	2

4.3 CPU插件：	2

4.4 开关量插件	2

4.5 人机对话插件（MMI）：	3

5．主要技术指标	3

5.1 技术参数	3

5.2 环境参数	4

6．外观及尺寸	6

6.1 外观	6

6.2 外形尺寸(mm)	6

6.3 安装尺寸(mm)	7

二、技术说明	8

1．功能说明	8

1.1低频解列保护	8

1.2高频解列保护	8

1.3低压解列保护	9

1.4过压解列保护	9

1.5过功率保护	9

1.6过负荷保护	10

2．装置整定	11

2.1 装置软压板整定	11

2.2 装置定值整定	11

3. 点位说明	12

3.1 告警事件信息	12

3.2 保护事件信息	13

3.3 遥信量信息	13

4. 端子定义说明	15

# 一、简介

## 1．概述

随着电网规模越来越大，单机容量及网压水平也越来越高，电力系统安全稳定问题日趋严重。电力系统在故障切除慢、静稳极限不够、失去或者投入大容量负荷、非同期重合闸等情形下均可能导致失步振荡。

为此，我司在消化吸收国内外同类产品先进经验的基础上研制的基于32位ARM Cortex-M4技术的故障解列装置可为电力系统失步、低频低压等极端紧急情况下实施解列控制，提高电力系统的安全稳定运行。

## 2．引用标准

GB /T17626.2        《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3        《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4         《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5         《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6        《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8         《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998     《电磁兼容试验和测量技术》

GB11920-89          《电站电气部分集中控制装置通用条件技术》

GB 16836-1997       《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

GB J63-90           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T14537-1993      《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB /T15145-94       《微机线路保护装置通用技术条件》

## 3．装置特点

- 采用全汉化2.8寸320*240分辨率65K彩色液晶显示（4.3寸为480*272），人机界面清晰         易懂，操作整定极为方便

- 采用32位ARM Cortex-M4内核，配备高精度的A/D芯片，使得装置性能稳定、运算速快、     精度高；

- 完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持；

- 完善的自诊断和监视功能，对故障可具体定位，方便调试；

- 完善的软硬件看门狗，保证装置可靠运行；

- 完善的在线运行状态监视功能；

- 高精度的时钟芯片；

- 配备高速以太网通信接口(支持2路，标配1路)；

- 标配1路RS485通信接口；

- 高等级、高品质保证的元器件选用，采用多层板技术和SMT工艺；

## 4．装置结构

### 4.1 结构：

采用5U 、19/3英寸标准机箱，整面板、背插式结构，嵌入式、后接线安装方式，强弱电隔离，大大加强了其产品的电气性能。

### 4.2 交流及电源插件：

外部电流经隔离互感器隔离变换后，由低通滤波器输入至A/D芯片，CPU经采样数字处理后，构成各种数字式保护继电器，并实时计算各种测量值。

电流采集保护和测量独立，保证了保护电流的宽范围采集及测量电流的精度要求。

电源采用交直流宽电压输入，输出2组完全隔离的直流电压为装置供电。

### 4.3 CPU插件：

CPU插件主要由以下几部分构成：

- CPU系统

CPU系统由32位ARM Cortex-M4内核微处理器、SRAM、EEPROM、Flash等构成。高性能的32位微处理器，大容量的SRAM、EEPROM及Flash，使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力，可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。EEPROM及Flash用于存储保护定值、故障录波报告、事件等，这些信息在装置掉电后均不会丢失。EEPROM支持不少于1,000,000 次擦写操作，数据可只是保存100年，Flash支持不少于100,000 次擦写操作，数据可至少保存20年。

2) 数据采集系统

数据采集系统由前级高精度滤波阻容器件（电阻精度0.5%，温漂系数50ppm/℃，电容精度1%，温漂系数C0G），高精度的差分A/D转换芯片组成，转换芯片内部包含了采样保持及同步电路，具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点，故本装置的采样回路无可调整元件，也不需要在现场作调整，具备高度的可靠性。

3）开关量输入及输出部分

开入量分为内部开入和外部开入，内部开入采用DC24V光耦隔离输入，电源由装置电源本身提供，外部开入采用稳压控制的光耦隔离，实现交直流220V（或直流110V）直接输入电平。

开出经过高CTR光耦驱动继电器，开出部分I/O经多重闭锁，保证了继电器的稳定可靠。

4) 通信部分

本插件内含通10M/100M以太网接口(标配1路，可扩展至2路)和RS485通讯接口，特殊情况下也可提供光纤接口。

5) 时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。

另外，CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑，大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

### 4.4 开关量插件

开关量插件由开出和开入组成。开出由各种继电器提供，其中包括了信号出口、备用出口等。开入采用稳压控制的光耦隔离，实现交直流220V（或直流110V）直接输入电平。

### 4.5 人机对话插件（MMI）：

人机对话（MMI）插件采用2.8寸320*240分辨率65K彩色液晶显示，可选配4.3寸480*272分辨率65K彩色液晶显示，可显示一次图，人机界面清晰易懂，配置系列通用的键盘操作方式，使得人机对话操作方便、简单。本插件上还配置了灯光指示信息，使本装置的运行信息更为直观。

## 5．主要技术指标

### 5.1 技术参数

- 额定装置电源                DC220V 、DC110V 、AC220V或AC127V(订货注明)

- 额定技术数据

a) 交流电流：                  5A/1A自适应        (订货注明)；

b) 相电压：                    57.7V 或100V，支持Y和VV接线  (订货注明)；

c) 频率：                      50Hz或60Hz （订货注明）；

- 功率消耗

直流工作电源：                 正常工作时,不大于10W；

保护动作时,不大于15W。

交流电流回路：                  < 1VA/相   (IN =5A)；

< 0.5VA/相 (IN =1A)；

交流电压回路：                  < 0.5VA/相；

- 精确工作范围：

电流：                          0.04In～6In

电压：                          0.5V～120V

频率：                          0.9Fn～1.1Fn

时间：                          0～100s

- 精度：

a) 交流量精度：                 ≤±0.2%；

b) 有功无功：                   ≤±0.5%；

c) 脉冲输入量：允许脉冲宽度     ≥6ms；

d) 频率分辨率：                 ≤0.01Hz；

- 开关量输入：

输入类型：                      无源

工作电压：                      AC、DC220V或DC110V

- 开出接点容量：

触点额定载流容量：              1250VA

动作寿命：                      100,000次

- 通信接口：

类型：                          以太网（标配1路，可扩至2路）、RS485

协议：                          IEC870-5-103、Modbus-RTU

9）对时：

类型：                          网络对时、IRIG_B（DC）即B码对时（订货说明）

### 5.2 环境参数

5.2.1 电气环境

- 直流电源

电压波动范围：额定电压80%～120%，

纹波系数：不大于5%

- 绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受试验电压值为2000V，频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

- 静电放电抗干扰度

通过GB/T 17626.2－1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

- 射频电磁场辐射抗干扰度

通过GB/T 17626.3－1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4－1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度

通过GB/T 17626.5－1999标准、浪涌（冲击）抗扰度4级试验。

- 射频场感应的传导骚扰度

通过GB/T 17626.6－1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验。

- 工频磁场抗扰度

通过GB/T 17626.8－1998标准、工频磁场抗扰度5级试验。

- 脉冲磁场抗扰度

通过GB/T 17626.9－1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

- 阻尼振荡磁场抗扰度

通过GB/T 17626.10－1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

- 振荡波抗扰度

通过GB/T 17626.12－1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

5.2.2 自然环境

a) 环境温度：

工作：-10℃～(55℃。

贮存：(25℃～+80℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的化,温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度：5%～95%（不凝露）

c) 大气压力： 80kPa～110kPa。

5.2.3 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

## 6．外观及尺寸

### 6.1 外观

### 6.2 外形尺寸(mm)

### 6.3 安装尺寸(mm)

# 二、技术说明

## 1．功能说明

### 1.1低频解列保护

利用这一保护功能，可以实现分散式的频率控制，当系统频率低于整定频率时，此功能就能自动判定是否切除负荷。

低频解列保护的逻辑为：

Fn为低频Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ轮整定值

### 1.2高频解列保护

装置可以反应母线电压的高频出口，该出口可用于切机或解列系统。

装置在执行高频解列判别时，判别逻辑如下。

Fn为高频Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ轮整定值

### 1.3低压解列保护

利用这一保护功能，可以实现低压控制，当系统电压低于整定电压时，此元件就能自动判定是否切除负荷。

低压解列保护的逻辑为：

### 1.4过压解列保护

利用这一保护功能，可以实现过压控制，当系统电压大于整定电压时，此元件就能自动判定是否切除负荷。

过压解列保护的逻辑为：

### 1.5过功率保护

利用这一保护功能，可以实现过功率控制，当系统功率大于整定功率时，此元件就能自动判定是否切除负荷。

过功率解列保护的逻辑为：

### 1.6过负荷保护

过负荷保护监视三相的电流，任一相电流满足以下动作条件就动作：

- MAX(I()>Ifh； Ifh为过负荷电流定值

- T>Tn；Tn延时定值

## 2．装置整定

装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。装置参数出厂设置后无特殊情况现场无需修改，故本说明书不对装置参数进行说明。

整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其软压板或控制定值设为0—退出。

### 2.1 装置软压板整定

| 序号 | 软压板 | 序号 | 软压板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频Ⅰ轮 | 9 | 高频Ⅳ轮 |
| 2 | 低频Ⅱ轮 | 10 | 高频Ⅴ轮 |
| 3 | 低频Ⅲ轮 | 11 | 低压Ⅰ轮 |
| 4 | 低频Ⅳ轮 | 12 | 低压Ⅱ轮 |
| 5 | 低频Ⅴ轮 | 13 | 过压Ⅰ轮 |
| 6 | 高频Ⅰ轮 | 14 | 过压Ⅱ轮 |
| 7 | 高频Ⅱ轮 | 15 | 过功率解列 |
| 8 | 高频Ⅲ轮 | 16 | 过负荷解列 |

注：1.软压板只有两个取值：投入、退出。装置出厂时，软压板均整定为退出。

### 2.2 装置定值整定

2.2.1 定值清单

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制字1 | 0000～FFFF | 无 | 参见控制字说明 |
| 2 | 低频Ⅰ轮定值 | 45~50 | HZ |  |
| 3 | 低频Ⅰ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 4 | 低频Ⅰ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 5 | 低频Ⅱ轮定值 | 45~50 | HZ |  |
| 6 | 低频Ⅱ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 7 | 低频Ⅱ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 8 | 低频Ⅲ轮定值 | 45~50 | HZ |  |
| 9 | 低频Ⅲ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 10 | 低频Ⅲ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 11 | 低频Ⅳ轮定值 | 45~50 | HZ |  |
| 12 | 低频Ⅳ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 13 | 低频Ⅳ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 14 | 低频Ⅴ轮定值 | 45~50 | HZ |  |
| 15 | 低频Ⅴ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 16 | 低频Ⅴ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 17 | 频率闭锁电压 | 1~460 |  |  |
| 18 | 低频闭锁滑差 | 1~20 | HZ/S |  |
| 19 | 高频Ⅰ轮定值 | 50~55 | HZ |  |
| 20 | 高频Ⅰ轮时间 | 0.05～20 |  |  |
| 21 | 高频Ⅰ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 22 | 高频Ⅱ轮定值 | 50~55 | HZ |  |
| 23 | 高频Ⅱ轮时间 | 0.05～20 |  |  |
| 24 | 高频Ⅱ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 25 | 高频Ⅲ轮定值 | 50~55 | HZ |  |
| 26 | 高频Ⅲ轮时间 | 0.05～20 |  |  |
| 27 | 高频Ⅲ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 28 | 高频Ⅳ轮定值 | 50~55 | HZ |  |
| 29 | 高频Ⅳ轮时间 | 0.05～20 |  |  |
| 30 | 高频Ⅳ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 31 | 高频Ⅴ轮定值 | 50~55 | HZ |  |
| 32 | 高频Ⅴ轮时间 | 0.05～20 |  |  |
| 33 | 高频Ⅴ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 34 | 低电压Ⅰ轮定值 | 1~460 | V | 线电压 |
| 35 | 低电压Ⅰ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 36 | 低电压Ⅰ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 37 | 低电压Ⅱ轮定值 | 1~460 | V |  |
| 38 | 低电压Ⅱ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 39 | 低电压Ⅱ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 40 | 低压闭锁电流 | 0.2~100 | A |  |
| 41 | 低压闭锁电压 | 1~460 | V |  |
| 42 | 低压闭锁滑差 | 1~230 | V/S | 线电压 |
| 43 | 过电压Ⅰ轮定值 | 1~460 | V | 线电压 |
| 44 | 过电压Ⅰ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 45 | 过电压Ⅰ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 46 | 过电压Ⅱ轮定值 | 1~460 | V |  |
| 47 | 过电压Ⅱ轮时间 | 0.05～20 | S |  |
| 48 | 过电压Ⅱ轮出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 49 | 过功率定值 | 10~9000 | W |  |
| 50 | 过功率时间 | 0.05～20 | S |  |
| 51 | 过功率出口 | 0000～FFFF |  |  |
| 52 | 过负荷定值 | 0.2~9000 | A |  |
| 53 | 过负荷时间 | 0.05～20 | S |  |
| 54 | 过负荷出口 | 0000～FFFF |  |  |

2.2.2 控制字说明

控制字1定义：

| 位 | 置1时的含义 | 置时的0含义 |
| --- | --- | --- |
| 7 | CT额定电流1A | CT额定电流5A |
| 6 | 低压电流闭锁投入 | 低压电流闭锁退出 |
| 5 | 低压电压闭锁投入 | 低压电压闭锁退出 |
| 4 | 低压滑差闭锁投入 | 低压滑差闭锁退出 |
| 3 | 低频滑差闭锁投入 | 低频滑差闭锁 |
| 2 | 功率反方向允许 | 功率正方向允许 |
| 1 | PT电压380V | PT电压100V |
| 0 | TV自检投入 | TV自检退出 |

2.2.3 出口整定说明

| 出口名称 | 控制位(bit) |
| --- | --- |
| 出口1 | 0 |
| 出口2 | 1 |
| 出口3 | 2 |
| 出口4 | 3 |
| 出口5 | 4 |
| 出口6 | 5 |

例如:要求跳出口1和出口2,则出口整定为0003

## 3. 点位说明

本说明书仅体现本次编写或修正时的点位说明，具体设备点位请以厂家最新资料为准。

### 3.1 告警事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装置上电 | 01H |  |
| RAM错误 | 02H |  |
| ROM错误 | 03H |  |
| AD错误 | 04H |  |
| 定值无效 | 05H |  |
| 参数无效 | 06H |  |
| 开出异常 | 07H |  |
| 网络1异常 | 08H |  |
| 网络2异常 | 09H |  |

### 3.2 保护事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保护启动 | 01H |  |
| 低压Ⅰ轮 | 02H |  |
| 低压Ⅱ轮 | 03H |  |
| 过压Ⅰ轮 | 04H |  |
| 过压Ⅱ轮 | 05H |  |
| 高频Ⅰ轮 | 06H |  |
| 高频Ⅱ轮 | 07H |  |
| 高频Ⅲ轮 | 08H |  |
| 高频Ⅳ轮 | 09H |  |
| 高频Ⅴ轮 | 0AH |  |
| 高频2轮 | 0BH |  |
| 低频Ⅰ轮 | 0CH |  |
| 低频Ⅱ轮 | 0DH |  |
| 低频Ⅲ轮 | 0EH |  |
| 低频Ⅳ轮 | 0FH |  |
| 低频Ⅴ轮 | 10H |  |
| 过功率解列 | 11H |  |
| 过负荷解列 | 12H |  |
| CT断线 | 13H |  |
| PT断线 | 14H |  |
| 控制回路断线 | 15H |  |
| 跳闸失败 | 16H |  |
| 合闸失败 | 17H |  |
| 遥控跳闸 | 18H |  |
| 遥控合闸 | 19H |  |
| 遥控备用1 | 1AH |  |
| 遥控备用2 | 1BH |  |
| 遥控备用3 | 1CH |  |
| 遥控备用4 | 1DH |  |
| 遥控备用5 | 1EH |  |
| 遥控备用6 | 1FH |  |
| 定值设置成功 | 20H |  |
| 定值设置失败 | 21H |  |
| 参数设置成功 | 22H |  |
| 参数设置失败 | 23H |  |
| 一次图设置OK | 24H |  |
| 一次图设置失败 | 25H |  |
| 未知事件 | 26H |  |

### 3.3 遥信量信息

| 遥信量名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开入1 | 01H |  |
| 开入2 | 02H |  |
| 开入3 | 03H |  |
| 开入4 | 04H |  |
| 投低频解列 | 05H |  |
| 投高频解列 | 06H |  |
| 投低压解列 | 07H |  |
| 投高压解列 | 08H |  |
| 投过功率解列 | 09H |  |
| 投过负荷解列 | 0AH |  |
| 远方/就地 | 0BH |  |
| 开入12/检修 | 0CH |  |
| 开入13/复归 | 0DH |  |
| 开入14-26 | 0EH-1AH |  |
| 事故总 | 1BH |  |
| 告警总 | 1CH |  |

## 4. 端子定义说明

背视图